NOTES DE RÉUNION NATUR - COMBINÉES

Réunion - 2025-09-25 (Fleurimont)

- Prévoir la ventilation du garage avec une ouverture "bouché" pour la futur phase et on prévoit le débit doublé pour les 2 phases.

- Envoyer les normes RBQ volets -coupe feu explication à tout le monde

- Demander si communication phonique obligatoire ou non (Charles)

- TSS des 2 tours rentrer à une seule place, localiser chambres électriques secondaires.

- Prévoir le 2e TSS pour la phase 3 et donner l'info à Éric Langlois

- Fonte de neige eau glycol

- Envoyer les tuyaux de fréon + conduits de ventilation + soufflages à envoyer à architecte

- Sortir les plénums avec clapet muraux et non sorties d'aoust.

- Envoyer proposition échangeur recup humidité. vertical apparent au dessus des laveuses-sécheuses

- Parler avec Eric Martin à propos des conduits dans la dalle. Il avait l'air septique

- Bornes sur compteur commun, DCC, délestage, bornes près de la salle élec, ils vont facturer un frais par mois

- Drains à débit contrôlés + gargouilles

- Parler avec Éric Langlois en civil pour savoir qui fait quoi. 6po moyen ya jamais entendu ça

- Test d'eau à faire pour savoir si on a besoin d'une pompe de surpression. (Lucas Tessier)

- Siamoise localisation Lucas Tessier? à gauche de l'entrée de garage c'est ok?

Réunion - 2025-10-09 (Fleurimont)

- Prévoir les prises et alimentation d'eau au toit pour le lavage de vitre.

- Discussion sur les supports au toit pour les condenseurs

- Doivent savoir s'il y a du gaz naturel

- Génératrice diesel au sous-sol intérieur près de la salle élec. Possiblement

- Pompe incendie au projet combien de hp?

- Veulent commencer à creuser mars 2026

- Possiblement permis en janvier 2026

- Les lave-vaisselles vont être inversés vs évier dans les presquilots

- Bornes possiblement 20% des stationnements à confirmer avec ville

- Pas de conduits dans la dalle, il va avoir des retombés

Réunion - 2025-10-09 (NATUR Coordination - Zoom)

Projet: NATUR, SHERBROOKE, LOT 1 624 412 Chemin Duplessis, Sherbrooke

Objet: RÉUNION COORDINATION - PLANS POUR PERMIS

Contexte Général

- PROJET INTÉGRÉ - PERMIS DE CONSTRUCTION PHASE A (BÂT 1 = 284 UNITÉS)

- PROJET ACTUEL SELON LE CODE 2015

- CODE 2020 - à éviter donc il faut débuter la construction avant l'été 2026

- PLANS POUR PERMIS : ÉCHÉANCIER- 2 MOIS, DÉBUT CONSTRUCTION – DÉBUT MARS 2026

1. PLANS ARCH. JPBA – ÉCHELLE – POUR LE CHANTIER

- ÉTAGE TYPE COMPLET – échelle 1/8" GRANDES CÔTES PRINCIPALES : CLOISONS MITOYENNES, CORRIDORS, CENTRES DES OUVERTURES DE L'ENVELOPPE ETC.

- LOGEMENTS INDIVIDUELS : échelle 1/ 4", côtes int., tags portes, types cloisons etc. (Indiquer le nombre de log. type sur chaque plan)

- Ajouter G-M, inverser LV avec l'ÉVIER (pour la cuisine avec l'ilôt connecté au mur)

- L/S SUPERPOSÉES (68" DE HAUT) pour pouvoir installer l'échangeur d'air dans entre-plafond au-dessus

- Retombées plafonds – à coordonner avec Ing. Méc

2. STRUCTURE : COORDINATION EN COURS- REVIT

- CONSTRUCTION DU GARAGE de LA PHASE A (SÉPAREMENT) par rapport de la PHASE B

- TYPE D'ASCENSEUR - 2500lb (porte décentrée) - Vérification des modèles en COURS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- VESTIBULE : dénivellation dalle 2" NON

- ESCALIERS - PALIERS EN BÉTON, MARCHES EN ACIER (FAIT EN REVIT- JPBA)

- DALLE DE TRÉFOND AU-DESSOUS DU JARDIN (ÉTAGE 2) 12" à 19" À CONFIRMER PAR ING. STR. (voir le plan paysage)

- REMONTER LA DALLE DU TRÉFOND (OUI ING. STR. FAIT - REVIT)

- COORDINATION EN COURS DES MURS EN BÉTON DES ESCALIERS SELON LES PLANS ING.STR. EN COURS-REVIT JPBA

- TOIT — PRÉVOIR LE SYSTÈME DE LAVAGE DES FENÊTRES AU TOIT (INTO ou une autre compagnie) – nom de la nouvelle compagnie à transmettre à l'Entrepreneur général

- Proposition pour la BASE AU TOIT POUR CERTAINS CONDENSEURS : peut être fourni aussi par le fabricant (à confirmer)

3. CIVIL

- BASSIN DE RÉTENTION D'EAU (DEVANT BÂTIMENT 2) voir paysage

- TOIT INVERSÉ OUI (VA SERVIR COMME BASSIN DE RÉTENTION) -gargouilles à prévoir

- ENTRÉE D'EAU (GICLEURS) PRESSION D'EAU (demande en cours)

- EMPLACEMENT DES BORNES-FONTAINES PRESSION D'EAU (demande en cours)

4. MÉC/ ÉLECTR

- Make-up air (TOIT) – accès au toit (ESCALIER entre AXES 3-5)

- COMMUNICATION PHONIQUE OU NON ? (IMPACT SUR LE BUDGET)

- CONFIRMER TSS (1 ou 2?) L'EMPLACEMENT SS-1-RDC OK

- SALLE ÉLECTRIQUE (MIN 8'-2" haut libre) au SS-3 À COORDONNER AVEC L'ING. ÉLECTR

- Proposition d'emplacement du Saut-de Loup - SORTIE D'AIR – GÉNÉRATRICE

- SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉE : LES CONDENSEURS SUR LES BALCONS – proposition de l'emplacement des appareils au mur dans les unités selon max d'efficacité (à recevoir de ing. Méc)

- GÉNÉRATRICE SS-3 à coordonner avec ING. MÉC

- BORNES ÉLECTRIQUES ? COMBIEN ? COMPTEUR COMMUN (prévoir 20%) à confirmer selon les subventions etc. (le plus proche de la salle électrique)

- Valider avec la ville - Code 2020 (100%) -à éviter

5. ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE

- ENVELOPPE : BRIQUE/REVÊTEMENT EN ACIER

- ROXUL+ membrane SOPRASEAL STICK VP PLEINE HAUTEUR pour éviter les pares-feux

- Transmettre à L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL :

  - LES ÉLÉVATIONS

  - COUPE – HAUTEUR COURSE ASCENSEUR

  - PAGES A400, A501, A502

Réunion - 2025-10-23 (Guio)

- Ils sont en train de coordonner arch. et structure

- Chambres électriques sur les étages à chaque deux étages.

- Plan en archi pour la semaine du 27 octobre

- CNB 2015

- On va calculer le débit de chaque bassin de toit et l'envoyer au gars de civil

- Calculer la hauteur du bâtiment pour voir si ça prend la communication phonique.

- 1 seule génératrice au gaz naturel toit dans le toit du bâtiment 1A pour alimenter les deux bat 1A-1B.

- Air make-up par batiment

- Placer les retombées de plafond et les sorties à chaque.

- 20% de bornes.

- Étude énergétique, on va recevoir les coupe et jonction des balcons pour l'étude d'Akonovia.

- Dimensions de shaft pressurisation

- Shaft électrique, télecom, shaft alarme incendie, shaft génératrice, shaft gaz à envoyer à l'architecte.

- Dimensions des persiennes et saut de loup.

- Débit d'eau domestique à envoyer Lucas.

- Test de pression d'eau fait par PI.

- Rapport Geotechnique à recevoir Ing. Structure

Réunion - 2025-10-27 (Note)

- PAS DE GAZ DANS LE PROJET

Réunion - 2025-11-27 (Guio - Fleurimont)

- Fiche tech 8'-8 par étage.

- Typique retombé 20" x 12" de haut fini

- Ilot isolé colonne arrière réfrigérateur et ventiler séparement.

- Sorties horizontales

- SS-1 11' en dessous du bâtiment

- 8'-5 en dessous de la poutre entre tréfond et en-dessous du bâtiment

Notes Supplémentaires

Thermopompe - Rampe Chauffante

- Prévoir l'installation d'une thermopompe pour la rampe chauffante.

- Donc chauffage à l'eau avec un back-up au gaz.

Document compilé le 28 novembre 2025