De : Aranguren, John <John.Aranguren@rbq.gouv.qc.ca>

Envoyé : vendredi 11 octobre 2024 10:03

À : Charles Morissette <charles.morissette@groupecmi.com>

Objet : RE : Projet: Le Capristan, 35 rue Joseph-Hamelin à Sainte-Thérèse

Bonjour Monsieur Morissette,

Effectivement, le paragraphe que vous avez cité concerne la présence des boîtes électriques dans les murs coupe-feu des bâtiments assujettis à la partie 3. Cependant, ce n’est pas applicable au bâtiment situé au 35 rue Joseph-Hamelin à Sainte-Thérèse, qui relève de la partie 9 du CCQ 2015. Malgré cela, il existe un article équivalent dans la partie 9 concernant les boîtes électriques installées dans une séparation coupe-feu, à savoir l’article 9.10.9.6.8 :

« 9.10.9.6. Pénétration dans une séparation coupe-feu 8) À condition que l’ouverture pratiquée dans l’ensemble ne dépasse pas 160 cm², il est permis d’encastrer des boîtes de sortie électrique combustibles dans un ensemble ayant un degré de résistance au feu exigé, même si elles n’ont pas été incorporées au moment des essais, comme l’exige le paragraphe 3). »

Cependant, la non-conformité est liée à la sous-section 9.9.4, Protection des issues contre l’incendie, et plus précisément aux séparations coupe-feu des issues, au paragraphe 4 de l’article 9.9.4.2 :

« Une séparation coupe-feu qui isole une issue du reste du bâtiment ne doit comporter aucune ouverture, sauf pour le passage des câbles électriques, des conduits incombustibles et des tuyaux incombustibles qui ne desservent que l’issue et pour les canalisations des robinets d’incendie armés et des gicleurs, les portes d’issue, le verre armé et les briques de verre conformes à l’article 9.9.4.3. »

L’interprétation repose sur les caractéristiques suivantes de cette séparation :

La cloison entre le corridor et l’escalier d’issue doit être une séparation coupe-feu.

La séparation coupe-feu doit isoler l’escalier d’issue du reste du bâtiment.

La séparation coupe-feu ne doit comporter aucune ouverture, sauf celles desservant exclusivement l’issue.

L’alarme incendie ne dessert pas exclusivement l’issue et les stations manuelles font partie intégrante de l’alarme incendie.

De plus, la page 116 du Guide illustré de l’utilisateur CNB 2015 : Maisons et petits bâtiments (Partie 9 de la division B) explique l’importance de l’intégrité des séparations coupe-feu des issues :

« Puisque ces séparations sont situées dans des endroits critiques, le nombre de pénétrations techniques qui peuvent les traverser est encore plus limité que dans le cas des autres séparations coupe-feu. Ainsi, il est interdit que des conduits et des tuyauteries combustibles traversent ces séparations. Seules les tuyauteries qui alimentent les robinets, les canalisations d’incendie et les gicleurs, ainsi que les conduits et les canalisations électriques incombustibles, qui desservent l’issue, peuvent traverser ces séparations. »

Cordialement,

John Aranguren

Inspecteur

Direction des inspections en construction et conception

Régie du bâtiment du Québec

Édifice Jos-Montferrand

170, rue de l'Hôtel-de-Ville,8e étage, bureau 8.100

Gatineau(Québec) J8X4C2

873 376 0510

john.aranguren@rbq.gouv.qc.ca

www.rbq.gouv.qc.ca

Avis de confidentialité

Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s’adresse qu’au destinataire ou qu’à la destinataire dont le nom figure ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser. Merci.

RÃ©gie du bÃ¢timent du QuÃ©bec.